Załącznik nr 3 do umowy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oraz wymianę zużytych na fabrycznie nowe wodomierze w mieszkaniach i lokalach użytkowych stanowiących własność Gminy Wałbrzych, przystosowane do zastosowania zdalnego odczytu poprzez moduły komunikacyjne radiowe instalowane bezpośrednio na liczydle wodomierza. Wodomierze winny gwarantować sprawną pracę w poziomie i pionie.

Dostawa i wymiana wodomierzy w lokalach gminnych - budynki w obrębie działania BOK Podgórze,  BOK Śródmieście, BOK Nowe Miasto zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.

Zakres czynności przy wymianie wodomierzy w lokalach wymienionych w załączniku nr 1 do umowy obejmuje w szczególności:

- uzgodnienie z użytkownikiem lokalu terminu realizacji robót,

- demontaż zużytego wodomierza, protokolarne spisanie stanu końcowego i numeru fabrycznego wymienianego wodomierza,

- montaż nowego wodomierza zgodnie z warunkami określonymi przez producenta oraz z obowiązującymi normami w tym zakresie,

- montaż uszczelek fibrowych,

- wymiana niesprawnych zaworów przelotowych,

- montaż plomb zatrzaskowych numerowanych dostarczonych przez Wykonawcę,

- sprawdzenie szczelności połączeń i prawidłowości montażu, kontrola podłączenia pod wodomierz wszystkich punktów poboru wody,

- W przypadku konieczności wykonania robót towarzyszących wymianie wodomierzy w postaci niezbędnych przeróbek istniejącej instalacji wodociągowej, wszystkie prace dodatkowe wchodzą w zakres przedmiotu umowy i winny być ujęte w ofercie.

- inne konieczne prace do prawidłowego montażu wodomierza,

- wypełnienie w dwóch egzemplarzach protokołów (załącznik nr 2 do umowy): między innymi wpisanie numerów wodomierzy i plomb, stanów poszczególnych wodomierzy zdemontowanych oraz nowych i uzupełnienie pozostałych rubryk. Jeden egzemplarz protokołu Wykonawca przekaże lokatorowi, pełnoletniemu użytkownikowi lokalu lub najemcy lokalu w dniu montażu, a drugi egzemplarz protokołu wraz z kartą gwarancyjną wodomierza przekaże do Biura Obsługi Klienta przypisanego do danego zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy,

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania zdemontowanego wodomierza do siedziby Zakładu Remontowego MZB Sp. z o.o. w Wałbrzychu mieszczącego się przy ul. Andersa 40 w Wałbrzychu (Magazyn Główny).

Wymagania dotyczące wodomierzy:

- Wodomierze winny spełniać następujące parametry:

- średnica DN 15,

- klasa metrologiczna w zabudowie poziomej  R≥100,

- przepływ ciagły (Q3) ≥ 1,6 m3/h,

- gwint 1/2, długość 110mm

- Wodomierze winny gwarantować sprawną pracę w poziomie i pionie.

- Wodomierze muszą mieć możliwość zabudowy w instalacjach mieszkaniowych w przewodach poziomych i pionowych.

- Wymagana temperatura robocza wodomierzy dla wody zimnej max 300C, dla wody ciepłej max 900C, max ciśnienie robocze 1,6 MPa (16 bar).

- Możliwość odczytu poprzez dowolne ustawienie wodomierza.

- Wodomierze w wykonaniu z zabezpieczeniem antymagnetycznym odporne na działanie silnego zewnętrznego pola magnetycznego.

- Wodomierz musi być zbudowany z materiałów dopuszczonych do kontaktu z wodą pitną.

- Wodomierz musi posiadać ważną decyzję zatwierdzenia typu wodomierza, atest higieniczny i deklaracje zgodności producenta.

- Korpus wodny nie może być wykonany z tworzywa sztucznego.

- Każdy dostarczony wodomierz musi być fabrycznie nowy i posiadać cechę legalizacji z 2019 roku,

- Wszystkie wodomierze muszą być wyprodukowane przez jednego producenta.

- Wodomierz winien być oznakowany w sposób zgodny z rozdziałem 3 (§ 32 i 33) Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. 2016 poz. 815 z póź. zmianami) oraz posiadać ważną cechę.

UWAGA:

  - Oferowane wodomierze muszą mieć parametry metrologiczne nie gorsze niż opisane powyżej niniejszej specyfikacji, co musi jasno wynikać z oferty i dołączonych do niej kart katalogowych. Na kartach katalogowych jednoznacznie należy wyróżnić oferowane wodomierze i ich parametry metrologiczne.

  - W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę w trakcie realizacji prac, iż termin legalizacji wodomierza upływa w roku 2020 bądź później, przed dokonaniem wymiany Wykonawca ma obowiązek zgłosić ten fakt do danego BOK-u. Zamawiający podejmie decyzję o ewentualnej wymianie.

  - Liczba lokali stanowiących własność Gminy Wałbrzych, zarządzanych przez Zamawiającego objętych niniejszym zamówieniem może w okresie realizacji odbiegać od stanu określonego w załączniku nr 1 do umowy.