##### OPIS  TECHNICZNY

1.1.  Przedmiot   opracowania.

Przedmiotem opracowania  jest  przebudowany     lokal  mieszkalny  w  budynku  przy  ulicy 	gen.W.Andersa 160/3 w  Wałbrzychu .

1.2.  Zakres  opracowania

Zakresem  opracowania  jest  wyeliminowanie  istniejących  nieprawidłowości w  urządzeniach  i  instalacjach  lokalu  mieszkalnego   pod  kątem  zgodności  z  wiedzą i  przepisami  prawa  oraz zachowania  bezpieczeństwa ,  zdrowia  i  życia  mieszkańców  poprzez     przedstawienie  propozycji  rozwiązań  technicznych  na  podstawie  wykonanej  opinii   technicznej .

1.3.  Podstawy formalne i merytoryczne

1.3.1. Podstawą formalną  jest umowa  zawarta  ze  zleceniodawcą  tj. MZB  Wałbrzych .

1.3.2. Wizja  lokalna  w dniach  14.09. 2015

w  trakcie których :

- przeprowadzono oględziny mieszkania  / oraz  budynku /

- zinwentaryzowano  lokal

- przeprowadzono   wywiad   środowiskowy

2.0  Stan  istniejący .

2.1. DANE OGÓLNE

- Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w  dzielnicy Biały  Kamień w  Wałbrzychu  przy  ul. Andersa 160/3

-     Lokal  mieszkalny  znajduje  się  na  I  piętrze.

- Obiekt wyposażony jest w instalacje :

- wod. – kan.

- ogrzewanie centralne/ etażowe/ na  paliwo  stałe

- wentylację

- elektryczną

- gazową.

- Dane techniczne:

Powierzchnia zabudowy  -  82,88 m²

.

2.2. Podłogi i posadzki

-  Pomieszczenie  pokój  1,2,3,4 ,łazienka  i przedpokój 2 -  posadzka z wykładziną

PCV -  prawidłowa, pozostawić  bez  zmian.

- Kuchnia – płytki gres – bez  zmian.

- przedpokój 1 – wykładzina PCV , do  likwidacji  / posadowiony  kocioł. C.o /

2.3. Stolarka okienna i drzwiowa

Okna  PCV bez  nawiewników

Drzwi drewniane wew. – stan dobry, pozostawić bez zmian

Drzwi drewniane  wejściowe , nieprawidłowe  wymiary – do  wymiany

INSTALACJA  WOD -  inst. opomiarowana , ST 15 mm  w  stanie  dobrym

INSTALACJA  C.W – inst. ST 20 mm , brak  umywalki w  łazience

INSTALACJA  KANALIZACYJNA - . PCV 50 -110 , prawidłowa , pozost. bez  zmian

INST.  C.O  -  ST 40 mm  ,prawidłowa , stan  dobry. Włączenie  do  komina  -prawidłowe.

INST. GAZOWA – ST 15 mm    opomiarowana , stan  dobry, bez  zmian

INST. WENTYLACYJNA  -  wentylacja  kuchni  i  łazienki  niezgodna  z  przepisami

, wentyl. mech-grawitacyjna  -do likwidacji

brak  went.  wywiewnej

- wentylacja  nawiewna dla  kotła  c,o  -   brak !!!

-  wentylacja  wywiewna  dla  kotła c.o - brak

- wentylacja nawiewna  mieszkania -  brak

INST. ELEKTRYCZNA     -  sprawna , stan  dobry

3  .Rozwiązania  techniczne    :

Pomieszczenie:  przedpokój nr. 1 – ze  względu  na  posadowienie  kotła  c.o  , istniejacą  wykładzinę  PCV   należy  zlikwidować. Przed  kotłem  zamontować  blachę  stalową  ochronną  o wym. 1,0 x 0,5 m.

Pomieszczenie :łazienka – zamontować  umywalkę podłączając do  istn. wew. instalacji zw- cw.  rurami  ST 15 mm,  oraz  do  inst. kan. sanitarnej  przewodami  PCV 40 mm.

/ rys. nr 5-6/

Drzwi drewniane  wejściowe- ze  względu  na  nieprawidłowe wymiary / za  wąskie / , należy  wymienić  na  drzwi  o  wym. 90 x 200 cm / rys. nr 4/

WENTYLACJA

Przedpokój nr. 1 – NAWIEW -zaprojektowano  przewód PCV 380 x 70 mm , zabul. płytami  OSB 15 mm na  ruszcie  metalowym z wyk. wyprawy tynkarskiej . L- 5,0 m/ w  pionie /oraz   kratkę  nawiewną  o wym. 380 x 60 mm  ,/  pom. z kotłem c.o /

WYWIEW – zaproj. przewód stal.oc. dn. 150 mm, zabud. płytami  G-K 9,5 mm na  ruszcie  metalowym  włączonym do  przewodu  wentylacyjnego   nr. 3. L-1,5 m.

Mieszkanie  - NAWIEW – zaproj. nawiewniki  okienne  420 x 30 mm w każdym  pomieszczeniu  z  oknem PCV. / 1 szt – 1 pom /

Kuchnia / łazienka – zlikwidować istn. wentylację  skojarzoną  mechaniczno – grawitacyjną !!!

WYWIEW –Kuchnia  -  zaprojektowano wew. przewód  stal.oc  dn. 150 mm zabudowany  płytami G- K  9,5 mm  na  ruszcie  metalowym  z  wyprawą  tynkarską.

L- 1,5 m.

Kuchnia  i  łazienka -  przewód  zew./osobno dla  każdego  pomieszczenia / zaproj. z rur stal. oc dn. 150/200 mm , dwupłaszczowy , izolowany , wyprowadzony 1,0 m powyżej  dachu. L – 2,0 m

Wszystkie  roboty  wykonać  zgodnie  z  zasadami  i  obowiązującymi  przepisami .

Przeprowadzić próby  techniczne .

Kierownik  budowy  lub  osoba  wskazana  opracuje  plan B.I.O.Z